別表第４（第８条関係）

　排水基準一覧表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種　　　　類 | 国が定める一律排水規制基準  (水質汚濁防止法) | | 兵庫県上乗せ排水基準  (水質汚濁防止法) | |
| 有害物質の種類（人の健康に被害） | | | | |
| カドミウム及びその他化合物 | ０．１ | ｍｇ／ｌ 以下 | ０．０３ | ｍｇ／ｌ以下 |
| シアン化合物 | １ | ｍｇ／ｌ 以下 | ０．３ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| 有機燐化合物 | １ | ｍｇ／ｌ 以下 | ０．３ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| 鉛及びその他化合物 | ０．１ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| 六価クロム化合物 | ０．５ | ｍｇ／ｌ 以下 | ０．１ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| 砒素及びその他化合物 | ０．１ | ｍｇ／ｌ 以下 | ０．０５ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| 水銀及びその化合物 | ０．００５ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |  |  |
| ＰＣＢ | ０．００３ | ｍｇ／　 以下 |  |  |
| トリクロロエチレン | ０．３ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| テトラクロロエチレン | ０．１ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| ジクロロメタン | ０．２ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| 四塩化炭素 | ０．０２ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| １，２－ジクロロエタン | ０．０４ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| １，１－ジクロロエチレン | ０．２ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| シス－１，２－ジクロロエチレン | ０．４ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| １，１，１－トリクロロエタン | ３ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| １，１，２－トリクロロエタン | ０．０６ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| １，３－ジクロロプロペン | ０．０２ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| チウラム | ０．０６ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| シマジン | ０．０３ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| チオベンカルブ | ０．２ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| ベンゼン | ０．１ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| セレン及びその他化合物 | ０．１ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| ほう素及びその化合物 | １０ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| ふっ素及びその化合物 | ８ | ｍｇ／ｌ 以下 | ３ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| アンモニア，アンモニウム化合物、  亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素に０．４を乗じたもの、  亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量１００ｍｇ／ｌ | |  |  |
| １，４－ジオキサン | ０．５ | ｍｇ／ｌ 以下 |  |  |
| その他の項目（生活環境に係る被害） | | | | |
| 水素イオン濃度 | ５．８以上 | ８．６以下 |  |  |
| 生物化学的酸素要求量 | １６０ | ｍｇ／ｌ 以下 | ２５ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| （１２０） | （２０） |
| 化学的酸素要求量 | １６０ | ｍｇ／ｌ 以下 | ２５ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| （１２０） | （２０） |
| 浮遊物質量 | ２００ | ｍｇ／ｌ 以下 | ６０ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| （１５０） | （４０） |
| ノルマルヘキサン（鉱油） | ５ | ｍｇ／ｌ 以下 | １ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| ノルマルヘキサン（動植物油） | ３０ | ｍｇ／ｌ 以下 | ５ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| フェノール類含有量 | ５ | ｍｇ／ｌ 以下 | ０．１ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| 銅含有量 | ３ | ｍｇ／ｌ 以下 | ０．５ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| 亜鉛含有量 | ２ | ｍｇ／ｌ 以下 | １．５ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| 溶解性鉄含有量 | １０ | ｍｇ／ｌ 以下 | ２ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| 溶解性マンガン含有量 | １０ | ｍｇ／ｌ 以下 | ２ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| クロム含有量 | ２ | ｍｇ／ｌ 以下 | ０．６ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| 大腸菌群数 | （３０００） | 個／ｍ３ 以下 | （８００） | 個／ｍ３ 以下 |
| 窒素含有量 | １２０ | ｍｇ／ｌ 以下 | ５０ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| （６０） |
| 燐含有量 | １６ | ｍｇ／ｌ 以下 | ６ | ｍｇ／ｌ 以下 |
| （８） |
|  | 注１．（　）内の数値は、日間平均値  有害物質は特定事業場の規模に関係なく適用  その他の項目の排水基準は排水量が  日平均ｍ３以上の特定事業場に適用 | | 注１．（　）内の数値は、日間平均値  都道府県は政令で定める基準に従い、  条例ではさらに厳しい｛上乗せ排水基準｝を  定める事ができる | |